## Лист1
Вопросы АСУТП
№ | Вопрос | Правильный ответ | Неправильные ответы
1 | Расшифруйте аббревиатуру АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом | Автоматическая система управления техническим процессом | Автоматизированная система управления техническим процессом | Автоматическая система управления технологическим процессом
2 | Какой тип систем как правило отвечает за работу защит? | СПАЗ | РСУ | СМУС | ЛСУ
3 | Какое время должен выдерживать источник бесперебойного питания согласно нормативных документов компании при работе систем автоматизации от аккумуляторных батарей? | не менее 1 часа | не менее 30 минут | не менее 45 минут | не менее 20 минут
4 | Какой уровень в иерархии АСУТП называется системным? | верхний уровень | средний уровень | нижний уровень | MES уровень
5 | Какой требуемый объем ЗИП от эксплуатируемого оборудования в составе АСУТП рекомендуется поддерживать? | 20%, но не менее 1 единицы каждого типа | 10%, но не менее 1 единицы каждого типа | 15%, но не менее 1 единицы каждого типа | 5 %, но не менее 1 единицы каждого типа
6 | Какой минимальный срок службы системы устанавливается требованиями Компании? | не менее 10 лет к каждому элементу | не менее 5 лет | не менее 15 лет | не менее 15 лет к каждому элементу
7 | Какой должен быть предусмотрен запас мощности блоков питания контроллеров для обеспечения возможности последующего развития системы? | 25% от расчетного потребления | 20% от расчетного потребления | 30% от расчетного потребления | 35% от расчетного потребления
8 | В какой памяти должна как правило находится исполнительная программа контроллера для обеспечения его надежности и отказоустойчивости? | ПЗУ | ОЗУ | на съёмном загрузочном носителе | зачем ее хранить?
9 | Какая функция не является обязательной при организации интеграции локальных систем управления к АСУТП? | управление правами и полномочиями пользователей из вышестоящей системы автоматизации | архивирование технологических параметров | интеграция в общую систему мониторинга и диагностики | дистанционное управление из вышестоящей системы автоматизации
10 | Что из нижеперечисленного не является обязательным для оснащения автоматизированного рабочего места оператора АСУТП? | стерео гарнитура | звуковые колонки | клавиатура и мышь | монитор
11 | Для каких категорий объектов в системах противоаварийной защиты должна предусматриваться отдельная независимая резервированная сеть, не связанная с сетью управления РСУ? | I и II категории | III категории | II категории | I категории
12 | Какой минимальный период отводится для хранения архивной информации в системах автоматизации? | 3 года | 1 год | полгода | 3 месяца
13 | Какая информация является необязательной для ее публикации в журналах событий: | информация об уровне полномочий пользователя | информация о зарегистрированном пользователе | время наступления события | наименование события
14 | Требования к антивирусной защите в АСУТП | должна выполняться совместимой с программным обеспечением АСУ ТП | должна иметь возможность применяться на 3-х и более различных операционных системах | должна иметь модули для защиты контроллеров | должна уметь блокировать USB носители
15 | Под не декларированными возможностями программного обеспечения АСУ ТП понимаются: | функциональные возможности программного обеспечения АСУ ТП, включая встроенное ПО контроллеров и микроконтроллеров, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение доступности или целостности обрабатываемой информации, отклонения от штатного режима работы технических средств АСУ ТП. | функциональные возможности программного обеспечения АСУ ТП, позволяющие модифицировать конфигурацию встроенного ПО контроллеров и микроконтроллеров, в результате чего может нарушиться штатный режим работы технических средств АСУ ТП | функциональные возможности программного обеспечения АСУ ТП, не задекларированные в установленном порядке в реестре ФСТЭК | функциональные возможности программного обеспечения АСУ ТП, наличие которых создает уязвимости для компьютерных атак
16 | У кого на объекте должны храниться ключи от шкафного оборудования АСУ ТП: | у ответственного лица | у начальника участка | у работников охраны | у руководителя объекта
17 | Минимальный набор ролей, требуемый для обеспечения разграничения доступа к компонентам АСУТП: | администратор АСУ ТП и инженер АСУ ТП | оператор технологической установки и техник АСУ ТП | ответственный за эксплуатацию АСУ ТП и инженер АСУ ТП | руководитель объекта и оператор АСУ ТП
18 | Программное обеспечение на компонентах АСУТП, не относящееся к необходимому для функционирования компонент, должно быть: | удалено | заблокировано | заархивировано, с возможностью оперативного восстановления | внесено в перечень разрешенного, по согласованию с подразделением ИБ
19 | Все коммуникационные порты, порты ввода-вывода и интерфейсы на оборудовании АСУ ТП, включая АРМ, серверы управления, контроллеры, коммуникационное оборудование и КИПиА, не используемые в процессе эксплуатации и сопровождения АСУ ТП, должны быть: | отключены или заблокированы | описаны в эксплуатационной документации, как не используемые | промаркированы, как не используемые | опломбированы
20 | Сети АСУ ТП должны быть защищены: | межсетевым экраном от прочих сетей предприятия и сторонних сетей связи | разделением с прочими сетями предприятия путем выделения в отдельные VLan | на физическом уровне путем использования оптоволоконных каналов связи для взаимодействия с прочими сетями предприятия и сторонними сетями связи | на логическом уровне путем выделения для сетей АСУ ТП отдельного адресного пространства
21 | Для организации вывода информации с уровня управления технологическим процессом на уровень управления предприятия должна быть организована: | демилитаризованная (DMZ) зона | вывод информации через каналы связи не допускается | передача информации с использованием для шифрования асимметричных криптографических алгоритмов | передача информации с использованием технологий гарантированной односторонней передачи данных
22 | Реализация серверов диспетчерского уровня на виртуальной платформе: | допускается | не допускается | допускается по согласованию с подразделением информационной безопасности | допускается в среде с низкими нагрузками